## Kotelna ZŠ Skálova Turnov
dokument č. 10 - výkaz materiálu a prací
Stavba: Modernizace kotelny základní školy Skálova Turnov
Objekt:
Část: Ústřední vytápění
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. | [6 empty] | Zakázka číslo: |  |  | 08 / 2017
"R" položky nejsou specifikovány v ceníku ÚRS,ale jsou zpracovány individuálně
v odpovídající cenové soustavě ÚRS,podle popisu uvedeném v dálkové přístupu | [6 empty] | Rozpočet zpracoval: |  |  | ing. Antonín Horych
k cenové soustavě na : www.cs-urs.cz
JKSO:
|  | Název: |  |  |  | Datum: |  | Podpis:
Investor: |  | Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov 511 01
Projektant: |  | TH Projekt s.r.o., Alšovice 233, 468 21 Pěnčín
Zhotovitel
Datum: 01/2017
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ |  | Základna | Cena celkem (Kč) | Hmotnost (t) | Hmotnost celkem (t) | Hmotnost sutě (t) | Hmotnost sutě celkem (t) | Odkaz na výkres
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/ | /8/ | /9/ | /10/ | /11/ | /12/
Souhrnné náklady stavby:
C. |  | Celkové náklady stavby bez DPH (A.+B.) | Kč |  |  | 0
E1. |  | DPH 15,0 % | % | 15 |  | 0
E2. |  | DPH 21,0 % | % | 21 | 0 | 0
D. |  | Celkové náklady stavby včetně DPH (C.+E1.+E2.) | Kč |  |  | 0
Krycí list rozpočtu
A. |  | Základní rozpočtové náklady
1 |  | Práce PSV (montáž a dodávka) | Kč |  |  | 0
A. |  | Základní rozpočtové náklady celkem | Kč |  |  | 0
B. |  | Náklady na umístění stavby + ostatní náklady
2 |  | Zařízení staveniště | Kč |  |  | 0
3 |  | Územní vlivy | Kč |  |  | 0
4 |  | Provoz investora | Kč |  |  | 0
5 |  | Ostatní náklady | Kč |  |  | 0
B. |  | Náklady na umístění stavby + ostatní náklady celkem | Kč |  |  | 0
Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka)
731 |  | Ústřední vytápění | Kč |  |  | 0
741 |  | Měření a regulace | Kč |  |  | 0
|  | Rekapitulace - práce PSV (montáž a dodávka) celkem | Kč |  |  | 0
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková (Kč) | Cena celkem (Kč) | Hmotnost (t) | Hmotnost celkem (t) | Hmotnost sutě (t) | Hmotnost sutě celkem (t) | Odkaz na výkres
/1/ | /2/ | /3/ | /4/ | /5/ | /6/ | /7/ | /8/ | /9/ | /10/ | /11/ | /12/
731 |  | Ústřední vytápění
1 | PC 731-001 | Kondenzační kotel stacionární - Výkon : 50-275 kW, max. spotřeba 32,7 m3/h z.p. - provoz pro přívod vzduchu z kotelny, odvod spalin do komína - max. normový stupeň využití 109% , tj. roční účinnost - Výměník nerez, vysoce odolný vůči korozi, se samočisticí schopností - Válcový plynový hořák s povrchem z kovových vláken, modulací od 20 do 100 % : - elektronické zapalováni - Ionizační sonda - Vestavěný řídící systém pro provoz v kaskádě - Kolečkový systém + vodici lišta pro snadnou manipulaci - Samočisticí funkce kotlového tělesa kondenzátem - Výbava -sifon odvodu kondenzátu - Pracovní přetlak : max. 7bar - Minimální provozní tlak 0,8 bar - Dispoziční tlak spalinového ventilátoru min. 130Pa - Účinnost při Q max ( 80/600C) = min 98%, při Q max ( 50/300C) = min. 104,8% - Množství spalin : 91-448 kg/h - NOX - Emise za rok : 27,7 ppm, 48,9 mg/kWh | ks | 2 |  | 0
2 | PC 731-002 | Neutralizační box pro kotle do 450 kW, náplň 25kg | ks | 2 |  | 0
3 | PC 731-003 | Oddělovací člen pro doplňování vody ze systému pitné vody, výbava vodoměr, uzavírací ventily, systémový oddělovač | ks | 1 |  | 0
4 | PC 731-004 | Změkčovací zařízení, průtok 1,5 m3/h, cyklická kapacita 120m3/st f, včetně řídící jednotky s objemovým řízením , 230V | kpl | 1 |  | 0
5 | PC 731-005 | Náplň dle typu změkčovacího zařízení 25kg | ks | 2 |  | 0
6 | PC 731-006 | Filtr nečistot - atest pitná voda, vložka nerez | ks | 1 |  | 0
7 | PC 731-007 | Automatická plnící sestava, včetně tlakoměru | kpl | 1 |  | 0
8 | PC 731-008 | Hydraulický vyrovnávač dyn. tlaků typ 5, DN100, průtok 30m3/h + typová izolace PUR+AL fólie | kpl | 1 |  | 0
9 | PC 731-009 | Teploměr bimetalový 0- 120OC,pr. pouzdra 63 mm | ks | 12 |  | 0
10 | PC 731-010 | Manometr 0 – 0,6 MPa, pr. pouzdra 100 mm | ks | 14 |  | 0
11 | PC 731-011 | Manometr 0 – 1,0 MPa, pr. pouzdra 100 mm | ks | 2 |  | 0
12 | PC 731-012 | Vodoměr DN15, Qn=1,5 m3/h | ks | 1 |  | 0
13 | PC 731-013 | Pojišťovací ventil 4,0 bar, DN25/32 | ks | 2 |  | 0
14 | PC 731-014 | Filtr teplovodní šikmý přírubový DN80 | ks | 2 |  | 0
15 | PC 731-015 | Čerpadlo s elektronicky řiditelnými otáčkami, průtok 12,5 m3/h, tlakový přínos 4m, výbava proporcionální regulace a funkce autoadapt, 230 V , připojení DN32 | ks | 2 |  | 0
16 | PC 731-016 | Čerpadlo s elektronicky řiditelnými otáčkami, průtok 7,3 m3/h, tlakový přínos 4m, výbava proporcionální regulace a funkce autoadapt, 230 V , připojení DN25 | ks | 1 |  | 0
17 | PC 731-017 | Čerpadlo s elektronicky řiditelnými otáčkami, průtok 9,9 m3/h, tlakový přínos 4m, výbava proporcionální regulace a funkce autoadapt, 230 V , připojení DN32 | ks | 1 |  | 0
18 | PC 731-018 | Čerpadlo s elektronicky řiditelnými otáčkami, průtok 14,6 m3/h, tlakový přínos 6m, výbava proporcionální regulace a funkce autoadapt, 230 V , připojení DN40 | ks | 1 |  | 0
19 | PC 731-019 | Čerpadlo s elektronicky řiditelnými otáčkami, průtok 4,7 m3/h, tlakový přínos 4m, výbava proporcionální regulace a funkce autoadapt, 230 V , připojení DN25 | ks | 1 |  | 0
20 | PC 731-020 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 15 | ks | 1 |  | 0
21 | PC 731-021 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 25 | ks | 7 |  | 0
22 | PC 731-022 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 32 | ks | 1 |  | 0
23 | PC 731-023 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 40 | ks | 1 |  | 0
24 | PC 731-024 | Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 50 | ks | 1 |  | 0
25 | PC 731-025 | Kulový uzávěr s pákou přírubový DN 65 | ks | 16 |  | 0
26 | PC 731-026 | Kulový uzávěr s pákou přírubový DN 80 | ks | 8 |  | 0
27 | PC 731-027 | Kulový uzávěr s pákou přírubový DN100 | ks | 2 |  | 0
28 | PC 731-028 | Zpětný ventil přírubový DN65 | ks | 4 |  | 0
29 | PC 731-029 | Zpětný ventil přírubový DN80 | ks | 2 |  | 0
30 | PC 731-030 | Filtr teplovodní přírubový DN65 | ks | 4 |  | 0
31 | PC 731-031 | Filtr teplovodní přírubový DN80 | ks | 2 |  | 0
32 | PC 731-032 | Vyvažovací ventil závitový, definovaná charakeristika průtoku dle nastavení, DN32, Kvs=19,45 | ks | 1 |  | 0
33 | PC 731-033 | Vyvažovací ventil závitový, definovaná charakeristika průtoku dle nastavení, DN40, Kvs=27,51 | ks | 1 |  | 0
34 | PC 731-034 | Vyvažovací ventil závitový, definovaná charakeristika průtoku dle nastavení, DN50, Kvs=38,78 | ks | 1 |  | 0
35 | PC 731-035 | Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí – DN15 | ks | 10 |  | 0
36 | PC 731-036 | Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí – DN20 | ks | 5 |  | 0
37 | PC 731-037 | Automatický odvzdušňovací ventil ½“ | ks | 5 |  | 0
38 | PC 731-038 | Třícestný ventil směšovací DN32, Kvs=16 | ks | 1 |  | 0
39 | PC 731-039 | Třícestný ventil směšovací DN40, Kvs=25 | ks | 1 |  | 0
40 | PC 731-040 | Třícestný ventil směšovací DN50, Kvs=40 | ks | 1 |  | 0
41 | PC 731-041 | Příruba krková DN32, těsnící a montážní materiál | ks | 6 |  | 0
42 | PC 731-042 | Příruba krková DN40, těsnící a montážní materiál | ks | 2 |  | 0
43 | PC 731-043 | Příruba krková DN65, těsnící a montážní materiál | ks | 28 |  | 0
44 | PC 731-044 | Příruba krková DN80, těsnící a montážní materiál | ks | 8 |  | 0
45 | PC 731-045 | Příruba krková DN100, těsnící a montážní materiál | ks | 4 |  | 0
46 | PC 731-046 | Příruba krková DN125, těsnící a montážní materiál | ks | 4 |  | 0
47 | PC 731-047 | Návarky pro čidla viz PD MaR | ks | 3 |  | 0
48 | PC 731-048 | Armatura pro doplňování chemikálií, včetně uzávěrů 3xKU15 | kpl | 1 |  | 0
49 | PC 731-049 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN32 +nátěr + izolace minerální vlna 35mm s AL fólií, uchycení | m | 2 |  | 0
50 | PC 731-050 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN40 +nátěr + + izolace minerální vlna 35mm s AL fólií, uchycení | m | 2 |  | 0
51 | PC 731-051 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN50 +nátěr + + izolace minerální vlna 35mm s AL fólií, uchycení | m | 2 |  | 0
52 | PC 731-052 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN65 +nátěr ++ izolace minerální vlna 35mm s AL fólií,uchycení | m | 16 |  | 0
53 | PC 731-053 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN80 +nátěr ++ izolace minerální vlna 35mm s AL fólií,uchycení | m | 22 |  | 0
54 | PC 731-054 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN10 +nátěr + + izolace minerální vlna 35mm s AL fólií,uchycení | m | 10 |  | 0
55 | PC 731-055 | Tvarovky pro změnu směru- ocel, redukce | kpl | 1 |  | 0
56 | PC 731-056 | Izolace stávajícího expanzního potrubí DN40, izolace minerální vlna 35mm s AL fólií | m | 9 |  | 0
57 | PC 731-057 | Potrubí kanalizace PP32 - 0,5 m | ks | 10 |  | 0
58 | PC 731-058 | Potrubí kanalizace PP32 - 1,0 m | ks | 7 |  | 0
59 | PC 731-059 | Potrubí kanalizace PP32 - 2,0 m | ks | 5 |  | 0
60 | PC 731-060 | Koleno PP 32 - 87st. | ks | 16 |  | 0
61 | PC 731-061 | PE hadice 1" | m | 3 |  | 0
62 | PC 731-062 | Potrubí PPR 25x4,2 + izolace Tubex 15mm,uchycení | m | 6 |  | 0
63 | PC 731-063 | tvarovky PPR | kpl | 1 |  | 0
64 | PC 731-064 | Koleno plast pro kond. kotle Ø200 - 450 | ks | 1 |  | 0
65 | PC 731-065 | Koleno plast pro kond. kotle Ø200 - 870 | ks | 4 |  | 0
66 | PC 731-066 | Redukce 250/200 | ks | 2 |  | 0
67 | PC 731-067 | Revizní kus 200 | ks | 2 |  | 0
68 | PC 731-068 | Potrubí odtahu spalin plast Ø200, včetně kotvení - vedení v kotelně | m | 12 |  | 0
69 | PC 731-069 | Potrubí odtahu spalin Ø200, včetně kotvení ve stávajícím komínovém tělese | m | 50 |  | 0
70 | PC 731-070 | Koleno patní plast pro kond. kotle Ø200 - 870 | ks | 2 |  | 0
71 | PC 731-071 | Nástřešní hlavice pr. 200 - nerez | ks | 2 |  | 0
72 | PC 731-072 | Pročistění stávajícího systému VZT | kpl | 1 |  | 0
73 | PC 731-073 | Kulový uzávěr – atest plyn, DN15 – žlutá páčka | ks | 4 |  | 0
74 | PC 731-074 | Kulový uzávěr – atest plyn, DN50 – žlutá páčka | ks | 2 |  | 0
75 | PC 731-075 | Manometr pro topné plyny 0 - 10 kPa, průměr pouzdra 160 mm | ks | 2 |  | 0
76 | PC 731-076 | Potrubí z trubek ocelových běžných ČSN 425715 DN 15 + 2x nátěr,uchycení | m | 6 |  | 0
77 | PC 731-077 | Potrubí z trubek ocelových běžných ČSN 425715 DN 50 + 2xnátěr,uchycení | m | 6 |  | 0
78 | PC 731-078 | Redukce 50/40 | ks | 2 |  | 0
79 | PC 731-079 | Napojení na stávající plynoinstalaci | kpl | 4 |  | 0
80 | PC 731-080 | Přetěsnění prostupů zdivem stávajícího plynovodu | kpl | 1 |  | 0
81 | PC 731-081 | Nový nátěr odvzdušňovacího potrubí DN20 | m | 6 |  | 0
82 | PC 731-082 | Začistění zdiva, oprava štuku,malba | m2 | 130 |  | 0
83 | PC 731-083 | Malba stropu | m2 | 49 |  | 0
84 | PC 731-084 | Pozinkování stávajícího pororoštu v kotelně | kpl | 1 |  | 0
85 | PC 731-085 | Montáž | kpl | 1 |  | 0
86 | PC 731-086 | Demontáž kompletního zařízení v kotelně,ekologická likvidace | kpl | 1 |  | 0
87 | PC 731-087 | Nová otopná tělesa ve školní budově | počet článků | 106 |  | 0
88 | PC 731-088 | Uchycení otopných těles | ks | 5 |  | 0
89 | PC 731-089 | Radiátorový ventil přímý DN15, s přednastavením pevné regulace, termostatická hlavice | ks | 5 |  | 0
90 | PC 731-090 | Radiátorové šroubení přímé DN15 s uzavíráním | ks | 5 |  | 0
91 | PC 731-091 | Potrubí z trubek ocelových hladkých ČSN 425715 DN15 +nátěr + uchycení | m | 18 |  | 0
92 | PC 731-092 | Tvarovky pro změnu směru- ocel, redukce | kpl | 1 |  | 0
93 | PC 731-093 | Demontáž stávajících plynových topidel, a plynového potrubí pro topidla, ekologická likvidace | kpl | 1 |  | 0
94 | PC 731-094 | Začištění zdiva po demontáži plynových topidel a potrubí | kpl | 1 |  | 0
95 | PC 731-095 | Uvedení do provozu,revize, zkoušky | kpl | 1 |  | 0
96 | PC 731-096 | 3násobný proplach otopné stávající otopné soustavy | kpl | 1 |  | 0
97 | PC 731-097 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
98 | PC 731-098 | Stavební pomocné práce, sekání, zazdívky, opravy omítek, likvidace suti, lešení pracovní, hrubý úklid | soub | 1 |  | 0
731 |  | Ústřední vytápění | Kč |  |  | 0
741 |  | Měření a regulace
1 | PC 741-001 | Kabel CYKY 3J x 2,5 | m | 6 |  | 0
2 | PC 741-002 | Kabel CYKY 3J x 1,5 | m | 70 |  | 0
3 | PC 741-003 | Kabel CMSM 3J x 1,0 | m | 55 |  | 0
4 | PC 741-004 | Kabel JYTY 4 x 1,0 | m | 40 |  | 0
5 | PC 741-005 | Kabel JYTY 2 x 1,0 | m | 110 |  | 0
6 | PC 741-006 | Kabelový žlab PVC 40 x 40 | m | 10 |  | 0
7 | PC 741-007 | Kabelový žlab PVC 40 x 20 | m | 8 |  | 0
8 | PC 741-008 | Kabelový žlab PVC 20 x 15 | m | 50 |  | 0
9 | PC 741-009 | Tuhá trubka PVC, 8025 FA | m | 28 |  | 0
10 | PC 741-010 | Jistič 16C/1 | ks | 1 |  | 0
11 | PC 741-011 | Čidlo úniku plynu, termostat | ks | 1 |  | 0
12 | PC 741-012 | Tlakový spinač | ks | 1 |  | 0
13 | PC 741-013 | Havarijní tlačítko | ks | 1 |  | 0
14 | PC 741-014 | Zásuvka 250V/16A | ks | 2 |  | 0
15 | PC 741-015 | Servo 3 polohy, /dle regulace/ | ks | 3 |  | 0
16 | PC 741-016 | Rozšiřovací modul kotle | ks | 3 |  | 0
17 | PC 741-017 | Čidlo teploty vody | ks | 4 |  | 0
18 | PC 741-018 | Čidlo venkovní teploty | ks | 1 |  | 0
19 | PC 741-019 | Skříň plast, na om, 24 mod | ks | 1 |  | 0
20 | PC 741-020 | Vypinač 250V/20A | ks | 1 |  | 0
21 | PC 741-021 | Jistič 10B/1 | ks | 3 |  | 0
22 | PC 741-022 | Jistič 6B/1 | ks | 2 |  | 0
23 | PC 741-023 | Jistič 4B/1 | ks | 1 |  | 0
24 | PC 741-024 | Stykač 3/1, 230V | ks | 1 |  | 0
25 | PC 741-025 | Stykač 1/1, 230V | ks | 1 |  | 0
26 | PC 741-026 | Modul jištění kotelny | ks | 1 |  | 0
27 | PC 741-027 | WEB server vč. napaječe | ks | 1 |  | 0
28 | PC 741-028 | Svorkovnice kompletní, | ks | 10 |  | 0
29 | PC 741-029 | Demontáže | hod | 14 |  | 0
30 | PC 741-030 | Montáž | hod | 58 |  | 0
31 | PC 741-031 | Seřízení, nastavení | hod | 4 |  | 0
32 | PC 741-032 | Výchozí revizní zpráva | kpl | 1 |  | 0
33 | PC 741-033 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
34 | PC 741-034 | Stavební pomocné práce, sekání, zazdívky, opravy omítek, likvidace suti, lešení pracovní, hrubý úklid | soub | 1 |  | 0
741 |  | Měření a regulace | Kč |  |  | 0
95 |  | Ostatní náklady stavby
1 | PC 950-001 | Pasportizace stávajícího objektu, inventarizační prohlídky | soub | 1 |  | 0
2 | PC 950-002 | Předání a převzetí díla | soub | 1 |  | 0
3 | PC 950-003 | Fotodokumentace | soub | 1 |  | 0
4 | PC 950-004 | Bilbord a označení staveniště | soub | 1 |  | 0
5 | PC 950-005 | Denní úklid a údržba staveniště včetně okolí v průběhu provádění stavby | soub | 1 |  | 0
95 |  | Ostatní náklady stavby | Kč |  |  | 0